秀山校区7#学生公寓维修方案及技术说明

一、工程概况：

秀山校区7#学生公寓上世纪90年代建成，主体结构五层，局部结构6层。因原有室内墙地面、楼梯栏杆、房间电气开关插座、灯具、卫生间等做法陈旧破损。窗外原有晒衣架锈蚀损坏，已不满足现有使用要求，需进行维修更新，具体维修技术方案如下：

二、维修技术方案：

（一）装饰工程

1、1-5层及局部6层所有走道、楼梯间、卫生间、盥洗间、房间内原墙面、顶棚涂料层（含原墙纸）铲除；卫生间、盥洗间原涂层铲除后满批外墙腻子一遍、涂刷白色外墙乳胶漆二遍；走道、楼梯间、房间原涂层铲除后满批内墙腻子一遍、涂刷白色内墙乳胶漆二遍。

2、房间窗台粘贴安装20mm厚石英石窗台板（含窗台原涂料基层凿除、粘贴、下挂翻边）。

3、楼梯踏步破损处水泥砂浆修补；5-6层楼梯平台，铲除空鼓地砖，重新粘贴地砖。

4、一层门厅原吊顶拆除更换为成品铝板吊顶，门厅墙面铺贴石塑板到顶。

5、底层铁栅栏门、防盗窗除锈、刷防锈漆一遍，调和漆二遍；楼梯金属栏杆除锈、刷防锈漆一遍，调和漆二遍。

6、房间电扇拆除、补洞。

7、盥洗室水池瓷砖面层局部破损修补。

8、原蹲位砌体隔断拆除，按照原蹲位数量重新制安中空PVC板隔断，板厚30mm、H=1.95m高（含不锈钢零配件等），补贴原蹲位隔断处地砖。

9、拆除室内原破旧伸缩缝盖板并更换为成品铝合金伸缩缝盖板。

10、下水立管附近的水池、大小便槽、楼地面等凿除，待下水立管更换后原样恢复，其中管周楼地面1:2水泥砂浆找平后铺贴SBS防水卷材一层，铺贴地砖。

（二）门窗工程

1、所有房间木门检修、油漆：木门整修（含局部木门检修及锁扣配件更换等）；清理修补腻子涂刷调和漆二遍（乳黄色、具体颜色现场定）；门外侧镀锌铁皮清理，刷调和漆二遍（乳黄色、具体颜色现场定）。

2、卫生间原木门扇拆除，制作安装木质半截自由弹簧门800*1400mm高，门框修补，满批腻子一遍，乳黄色调和漆二遍。

3、拆除一层西侧铁栅栏门，1:2水泥砂浆修补门洞，安装一键式安全门。

4、塑钢窗窗户内外侧原填缝剂凿除，重新填充耐候密封胶，拆除原纱窗；塑钢窗扇框检查维修（含更换滑轮、轨道、止撞条、清理塑钢窗框槽等，窗扇应推拉自如），清擦玻璃。

（三）屋面工程

1、屋面晒衣场维修：补缺敷设M4包塑钢丝绳（含拉紧装置）。

2、屋面落水口疏通及垃圾清除。

3、避雷带拆除重新按照原设计图纸采用￠12镀锌圆钢沿屋面或女儿墙敷设安装。

4、增加顶楼天井盖板。

（四）室外工程

1、北侧杂树杂草清除，铺贴彩色烧结真空砖1500宽（含原散水坡），做法：80厚碎石基层、80厚C15砼垫层（标高同原散水坡顶，原散水坡不拆除），铺贴彩色烧结真空砖。

2、东侧新建晒衣场，具体见详图。

（五）给排水工程

1、厕所水箱更换：卫生间原大便冲洗水箱更换塑料水箱有效容积48L（含配套支架、配件、连接管等），小便槽感应器拆除保留重新安装，小便槽淋水支管拆除更换。

2、卫生间、盥洗间所有铸铁下水管（含支管）按照原管径全部更换为UPVC系列，增设楼面钢制预埋套管及阻火圈，管周密封填缝，一层下水出户管开挖安装与室外污水井连接（具体施工参照原设计施工图纸）。

3、水龙头检修(含损坏局部更换）。

（六）电气安装工程

1、房间、公共部位灯具更换：公共部位采用LED扁圆吸顶灯38W（数量参照原强电设计图纸）；房间更换纵向安装2套灯具T5-LED-28W吸顶式单管。公共部位照明采用BV-3*2.5mm按照7#楼原强电设计图纸，利用现有强电桥架穿￠20波纹管进行线路敷设，卫生间、盥洗间及楼梯间等局部没有桥架部位采用25mm*12.5mmPVC线槽进行线路敷设。

2、一层门厅吊顶增加安装一个LED扁圆吸顶灯38W。

3、房间插座、线路检修及走道线路检修(含损坏局部更换）。

4、从7#楼前空调分支箱引进户电缆进7#楼总配电柜，电缆采用YJV-4*70+1*35，利用原有桥架进行敷设。

5、1-6层走道弱电线路及设备由信息化处组织三大运营商进行拆除，宿舍弱电网络重新设计（在一层设置一间弱电间，提供三个电源点供弱电设备使用，线路采用桥架敷设，进户线需开孔埋管，每间宿舍设置一个网络信息面板，暗装于室内门边离地30cm墙面）， 室外架空线路由三大运营商出具方案进行调整，我校按方案进行埋管。

5、照明开关面板全部更换为220V-10A单联单控开关。

（七）其他零星工程

1、原木制家具及床架桌床板等检修（含更换配件、添加辅料等）。

2、床护栏加高加长、油漆：拆除原床位护栏、床护栏Φ16圆钢制作、焊接安装（H=350mm；L=1700mm)；涂刷防锈漆一遍，黑色调和漆二遍。

3、窗外晾衣架更换（除一层）：拆除原晒衣架，重新制安DN25镀锌钢管焊制晒衣架，尺寸1.8m*1.0m，晒衣架中间设置3道DN25镀锌钢管竖杆（每道1.0m），40*40镀锌角钢固定支架支撑，位置现场确定，具体见详图。

4、书桌上方敞开式木制柜体拆除，按照原样重新制安免漆复合板隔断。

5、房间窗户外窗台增设200高镀锌钢管防护栏杆。

6、拆除101号至105号房间原有家具，其中101号作为弱电间，需按照房间装饰维修；102号至105号房间原家具拆除后（含原门）清理干净即可，不需维修。

7、制安亚格力门牌号。

三、未尽事宜参同相关规范及标准。